## Slide 1: ОРГАНИЗАЦИЯ работ по монтажу средств и систем автоматизации Лекция 2

## Slide 2: Работы по монтажу
проводятся по мере завершения строительства производственных помещений и выполняются в две стадии.
На первой стадии выполняются работы, зависящие от монтажа технологического оборудования: расчистка трасс, установка несущих конструкций для трубных и электрических проводок, щитов, пультов и местных приборов, проверка наличия закладных частей и проемов в строительных конструкциях и элементах зданий, установка отборных устройств, диафрагм, регулирующих органов, датчиков и других устройств, связанных c технологическим оборудованием, трубопроводами и строительными конструкциями.

## Slide 3: Работы по монтажу
Работы первой стадии выполняют одновременно с основными строительными и механомонтажными работами.
На второй стадии производит прокладку трубных и электрических проводок, испытание проводов, установку щитов и пультов, приборов и средств автоматизации, подключение трубных и электрических проводок к приборам.
Работы второй стадии в производственных помещениях выполняют после окончания строительных и основных отделочных работ одновременно с работами других специализированных монтажных организаций по совмещенному графику.

## Slide 4: При полносборном монтаже
основные работы разделяют следующим образом:
I) монтаж соединительных проводок. Трубные блоки поставляют в монтажную зону в законченном для монтажа виде с присоединительными и крепежными изделиями.
Для трубных проводок систем пневмоавтоматики применяют пневмокабели (трубные кабели) или полиэтиленовые трубы.
В ряде случаев вместо защитных труб для электропроводок применяют защитные металлические короба.

## Slide 5: При полносборном монтаже
монтаж щитов и пультов в операторных помещениях. Щиты и пульты поставляют блоками с полностью выполненными внутренними трубными и электрическими проводками, с установленной аппаратурой и приборами.
монтаж местных приборов и щитов.
К монтажу соединительных проводок приступают после монтажа технологического оборудования. Монтаж щитов и пультов в щитовых помещениях начинают после окончания всех строительных и отделочных работ, выполнения проемов, каналов и установки всех закладных частей.

## Slide 6: При полносборном монтаже
Монтажные работы завершаются сдачей эксплуатационному персоналу заказчика установленных и подключенных приборов и средств автоматизации.
В сдаточном акте отмечают:
проект, по которому были выполнены монтажные работы;
срок начала и окончания монтажа результаты внешнего осмотра приборов и средств автоматизации;
оценку работы и перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации приборов, с указанием срока устранения указанных дефектов.

## Slide 7: При полносборном монтаже
К сдаточному акту прилагают:
рабочие чертежи проекта с изменениями, внесенными в процессе монтажа, оформляются подписями ответственных лиц;
перечень документов, разрешающих отступления от рабочих чертежей;
ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации.
В заключении комиссия по приемке объекта в эксплуатацию дает оценку о качестве выполненных монтажных работ и состоянии готовности объекта к пусконаладочным работам.

## Slide 8: Монтаж датчиков и вторичных приборов

## Slide 9: Монтаж датчиков и вторичных приборов
Средства автоматизации, устанавливаемые непосредственно на технологическом оборудовании и его коммуникациях, должны устанавливаться в строгом соответствии с рабочими чертежами проекта автоматизации, инструкциями заводов-изготовителей и требованиями технологического процесса.
Монтаж их должен удовлетворять следующим требованиям.

## Slide 10: Монтаж датчиков и вторичных приборов
Реакция датчика на изменение регулируемого или контролируемого параметра должна с предельной точностью отражать истинное состояние объекта в наиболее характерной для данного процесса рабочей зоне.
Место установки и конструктивное решение узла не должны влиять на точность измерений.
При установке датчиков или отборе сигналов на ответвленных потоках параметры последних должны соответствовать параметрам основной рабочей зоны.

## Slide 11: Монтаж датчиков и вторичных приборов
4. При использовании датчиков для автоматического регулирования место установки должно обеспечивать минимально возможное транспортное запаздывание.
5. Первичный воспринимающий элемент не должен оказывать влияние на процесс.
6. Место установки устройства должно быть удобным для его обслуживания, монтажа, поверки, чистки, ремонта, оно должно обеспечивать сохранность устройства и соблюдение условий техники безопасности.

## Slide 12: Монтаж датчиков и вторичных приборов
7. Размеры погружаемой части датчика должны обеспечивать размещение его в той зоне, где следует отбирать сигнал, определяющий необходимое состояние контролируемого параметра.
8. Метод крепления датчика на оборудовании должен по возможности обеспечивать быстрый съем или замену без выключения данного технологического звена либо с кратковременными прекращениями режима работы.
Перед монтажом датчики сверяют с принципиальной схемой и спецификацией, а также проверяют согласно инструкции.

## Slide 13: Монтаж датчиков и вторичных приборов
Место установки должно быть удобно для обслуживания, приборы хорошо видны, шкалы расположены на уровне глаз человека (1500 - 1700 мм от пола).
Температура окружающей среда должна быть в пределах от +5 до +50°С при относительной влажности воздуха до 80%.
Наиболее благоприятны условия работы приборов при температуре (20)°С и влажности до 60%. При необходимости монтажа приборов в зоне температуры ниже +5°С так же, как и выше 50°С, применяют закрытые шкафы с обогревом либо с усиленной вентиляцией.

## Slide 14: Монтаж датчиков и вторичных приборов
Не рекомендуется монтировать приборы в местах, не защищенных от налета, с повышенной влажностью или наличием агрессивных паров или газов.
Следует избегать установки приборов в местах с сильной вибрацией и с сильными магнитными полями.
При необходимости установки приборов в подобных местах применяют защитные приспособления в виде герметизированных шкафов, шкафов с избыточным давлением, в виде экранов и подобных приспособлений.
Приборы крепят типовыми деталями.

## Slide 15: Монтаж датчиков и вторичных приборов
Приборы, питаемые электрическим током от сети, должны иметь индивидуальное отключение на щитке Питания, помимо выключающего устройства в самом приборе.
Приборы заземляются в соответствии с указаниями монтажно-эксплуатационных инструкций.

## Slide 16: Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов