## Slide 1: Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов
Лекция 3

## Slide 2: РО и ИМ
Основными типами РО являются клапаны, задвижки или заслонки. В качестве сервоприводов к ним можно применять в зависимости от рода энергоносителя электрические, пневматические и гидравлические исполнительные механизмы.

## Slide 3: РО и ИМ
В зависимости от типа РО и его ИМ выбирают их местоположение относительно регулируемого объекта.
Значительное удаление РО от объекта вызывает повышенное запаздывание в передаче регулирующего воздействия.
После установки РО и ИМ проверяют соответствие проекту или инструкции характеристик, надежности действия, отсутствие перекосов, заеданий и других помехообразующих факторов, нарушающих правильность работы.
Часто исполнительные механизмы САР снабжаются, помимо автоматического, также дистанционным управлением и указателями положения, устанавливаемыми на щите.
В системе дистанционного управления должно быть также проверено соответствие фактических положений ИМ и РО положениями ключа дистанционного управления, а также показаниям указателя положения на щите.

## Slide 4: Монтаж щитов и пультов

## Slide 5: Щиты и пульты
Щиты и пульты устанавливаются после окончания всех строительных и основных отделочных работ. Должны быть также закончены работы по сооружению кабельных каналов, устройству проемов для ввода кабелей и труб, сооружению фундаментов и металлоконструкций, устройству освещения, отопления и вентиляции.

## Slide 6: Щиты и пульты
По назначению:
а) оперативные (с которых ведутся управление и контроль технологическим процессом);
б) неоперативные (предназначенные для установки аппаратов, приборов и других устройств, не используемых непосредственно для управления и наблюдения за технологическим процессом);

## Slide 7: Щиты и пульты
По назначению:
в) диспетчерские (с которых диспетчер, получающий информацию о состоянии механизмов и основных параметров, характеризующих ход технологических процессов, ведет наблюдение и в случаях необходимости принимает меры путем воздействия на элементы автоматических систем управления этими процессами или передает нужные распоряжения);

## Slide 8: Щиты и пульты
По назначению:
г) управления энергоблоками (с которых осуществляется ручное и автоматическое управление энергооборудованием энергетических установок тепловых электростанций).

## Slide 9: Щиты и пульты систем автоматизации должны соответствовать ОСТ 36.13-90, ОСТ 36.ЭД1- 13-79 и руководящим материалам РМ З-82-90. Они предназначены для установки в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от —30 до +50°С при относительной влажности не более 80 % и отсутствии вибрации, агрессивных газов, паров и токопроводящей пыли.

## Slide 10
4. Полногабаритные шкафные (и панельные) щиты устанавливаются на опорных стальных рамах дли на бетонном (кирпичном ) основании. Пространственное положение щитов должно быть строго вертикальным и горизонтальным, что проверяется соответственно по отвесу и уровнемеру.
В месте установки щитов и пультов, как правило, не должно быть вибрации. При наличии значительной вибрации применяются специальные амортизирующие устройства.
6. Щитовые помещения не должны располагаться над производственными помещениями категории А и Б, под и над вентиляционными камерами общеобменной вентиляции. Полы в щитовых помещениях делают не электропроводными. Отопление целесообразно применять воздушное.

## Slide 11: Организация и назначение наладочных работ