## Slide 1: НАЛАДКА РЕЛЕЙНЫХ СХЕМ Лекция 7

## Slide 2: Наладка релейных схем
В системах автоматизации часто используют релейные схемы, т. е. схемы, на которых показаны связь и взаимодействие релейных устройств, работающих по принципу «включено — выключено».
Схемы автоматического управления используют для управления работой различных приводных устройств (например, электродвигателями, приводами исполнительных механизмов), для программного автоматического управления технологическими аппаратами периодического действия и т. д. Кроме автоматического режима работы схема обычно предусматривает оперативное местное и централизованное управление.

## Slide 3: Наладка релейных схем
Выходом схемы сигнализации может быть один из трех сигналов: нормального режима, предупредительный и аварийный.
Сигнал нормального режима выдается схемой, когда контролируемый параметр находится в зоне нормального режима; предварительный — когда контролируемый параметр перешел из зоны нормального режима в зону допустимого; аварийный сигнал оповещает о выходе контролируемого параметра за зону допустимого режима. Одновременно с появлением аварийного сигнала схема может предусматривать срабатывание защиты.

## Slide 4: Наладка релейных схем
Релейные схемы проверяют и анализируют, чтобы выявить монтажные и схемные ошибки (короткие замыкания, несоответствие рабочего напряжения номинальному, неправильное срабатывание защитных устройств, несоответствие циклограммы схемы техническому заданию и т. п.).
Для небольших схем применяют визуальный метод анализа и проверку релейных схем.

## Slide 5: Наладка релейных схем
Для сложных схем рекомендуются метод моделирования на релейном стенде и метод алгебраических схем.
Для анализа релейных схем с помощью ЭВМ применяют метод элементно-кодового анализа. При использовании этого метода каждый двухполюсный элемент релейной схемы заменяют числовым кодом, состоящим из двух частей — постоянной, в которой записывают все функциональные признаки этого элемента, и переменной, в которой записывают изменение состояния элемента в ходе работы схемы. В результате этого релейную схему заменяют числовым аналогом — таблицей кодов, меняющейся от такта к такту.

## Slide 6: Наладка устройств автоматического контроля
Поступающее новое оборудование автоматики обычно находится в законсервированном, предназначенном для длительного хранения и транспортировки виде.
Перед началом монтажа эти устройства распаковывают, снимают все измерительные, регулирующие и прочие приборы и направляют их в лабораторию на профилактический осмотр и проверку.

## Slide 7: Наладка устройств автоматического контроля
В процессе эксплуатации точность показаний измерительных устройств вследствие износа отдельных частей, старения и изменения характеристик элементов снижается, появляются погрешности.
Для восстановления эксплуатационных свойств аппаратуру периодически подвергают профилактическому ремонту, цель которого — выявить возможные неисправности и устранить их, а также обнаружить слабые места, источники возможных неисправностей и таким образом предотвратить появление этих неисправностей в процессе эксплуатации.

## Slide 8: Приборы и датчики для измерения механических величин
При поверке и наладке этих приборов требуется особая тщательность и аккуратность, так как малейшая небрежность в обращении (загрязнение, удары и перегрузки) может привести к необратимым нарушениям в работе приборов и к снижению точности их показаний.
В контактных датчиках следует поддерживать чистоту контактных поверхностей и ограничивать силу тока (применяют электронные реле), проходящего по контактам. Для повышения надежности контактных датчиков используют конструкции, в которых контакты при срабатывании перемещаются один относительно другого, благодаря чему их рабочие поверхности очищаются от грязи и продуктов коррозии.

## Slide 9: Индуктивные и емкостные датчики
При поверке и наладке индуктивных датчиков перемещений необходимо учитывать чувствительность их к изменению температуры и особенно к изменению частоты питающего тока.
Емкостные датчики нуждаются в тщательном экранировании подводящих проводов, так как изменение емкости последних вносит ощутимые погрешности в работу датчиков.

## Slide 10: Манометрические термометры
Характерны погрешности: барометрическая, связанная с нестабильностью барометрического давления, гидростатическая, связанная с высотой столба рабочей жидкости в системе и присущая жидкостным термометрам; температурная, связанная с разницей между температурами соединительного капилляра (манометрической пружины) и термобаллона.
Поверка манометрических термометров включает: внешний осмотр и опробование; определение основной погрешности; проверку погрешности срабатывания сигнального устройства для сигнализирующих приборов; проверку электрической прочности и сопротивления изоляции электрических схем, которую выполняют только после ремонта прибора.

## Slide 11: Манометрические термометры
Характерны погрешности: барометрическая, связанная с нестабильностью барометрического давления, гидростатическая, связанная с высотой столба рабочей жидкости в системе и присущая жидкостным термометрам; температурная, связанная с разницей между температурами соединительного капилляра (манометрической пружины) и термобаллона.
Поверка манометрических термометров включает: внешний осмотр и опробование; определение основной погрешности; проверку погрешности срабатывания сигнального устройства для сигнализирующих приборов; проверку электрической прочности и сопротивления изоляции электрических схем, которую выполняют только после ремонта прибора.

## Slide 12: Приборы для измерения давления
Работающие манометры необходимо периодически поверять на месте установки по контрольному манометру.
Убедившись, что указатель поверяемого прибора стоит на нуле или его стрелка упирается в нулевой штифт, плавным поворотом пробки трехходового крана соединяют оба манометра с измеряемой средой. Если теперь показания обоих манометров совпадают или отличаются на величину, не превышающую абсолютной погрешности для данного предела измерения и класса точности проверяемого прибора, прибор пригоден к дальнейшей эксплуатации. В противном случае испытуемый манометр следует демонтировать и направить в ремонт.

## Slide 13: Позиционные регуляторы
Наладка сводится к проверке схемы соединений, градуировке настроечных органов, установке скорректированного задания и выбранной зоны неоднозначности.
Для настройки регуляторов выпускают специальные электронные регулирующие приборы, электронные корректирующие приборы, электронные дифференциаторы, задатчики ручного управления, устройства динамической связи и др.