Релейная логика.

1. Элементная база.

Принцип построения релейных систем

- Управление процессами с помощью дискретных сигналов.

- Двухпозиционный характер элементов («Включено» / «Выключено»).

- Представление состояний в виде логического нуля (0) и единицы (1).

- Аппаратная реализация логических функций без микропроцессоров.

- Высокая помехоустойчивость к электромагнитным наводкам.

Устройство и типы реле

- Электромагнитное реле: катушка, сердечник, якорь, контакты.

- Принцип действия: создание магнитного поля при подаче тока.

- Нормально-разомкнутые (НР / NO) контакты: замыкаются при подаче питания.

- Нормально-замкнутые (НЗ / NC) контакты: размыкаются при подаче питания.

- Перекидные контакты (COM, NO, NC) для переключения цепей.

- Герконовые, твердотельные (SSR) и тепловые реле.

Вспомогательные элементы схем

- Кнопки управления (с фиксацией и без фиксации).

- Концевые и путевые выключатели (датчики положения).

- Датчики давления, температуры и уровня с релейным выходом.

- Сигнальные лампы, сирены и индикаторы состояния.

- Контакторы и магнитные пускатели для коммутации силовых нагрузок.

2. Реализация базовых логических функций.

Логическое «И» (AND) / Конъюнкция

- Схема последовательного соединения контактов.

- Ток течет, только если замкнуты все элементы цепи.

- Пример: запуск пресса только при одновременном нажатии двух кнопок двумя руками.

- Таблица истинности функции: 1 * 1 = 1.

Логическое «ИЛИ» (OR) / Дизъюнкция

- Схема параллельного соединения контактов.

- Ток течет, если замкнут хотя бы один элемент цепи.

- Пример: включение освещения с любого из двух разных постов управления.

- Таблица истинности функции: 1 + 0 = 1.

Логическое «НЕ» (NOT) / Инверсия

- Использование нормально-замкнутого (НЗ) контакта реле или кнопки.

- Ток течет в исходном состоянии и прерывается при активации.

- Пример: кнопка экстренного останова («Грибок»).

- Таблица истинности функции: 1= 0.

Комбинированные функции (И-НЕ, ИЛИ-НЕ)

- Построение сложных условий на базе простых элементов.

- Функция И-НЕ: параллельное соединение НЗ контактов.

- Функция ИЛИ-НЕ: последовательное соединение НЗ контактов.

- Теоремы де Моргана в релейной интерпретации.

3. Схемотехнические приемы и базовые узлы

Схема самоблокировки (подхвата)

- Главный узел для фиксации кратковременного сигнала.

- Параллельное подключение НР контакта реле к пусковой кнопке.

- Последовательное подключение НЗ кнопки «Стоп» для сброса.

- Исключение необходимости удерживать кнопку «Пуск» пальцем.

- Защита от самопроизвольного пуска при восстановлении питания.

Взаимная блокировка (реверсивные схемы)

- Исключение одновременного включения двух конфликтующих нагрузок.

- Пример: управление двигателем «Вперед» / «Назад».

- Введение НЗ контакта первого реле в цепь питания катушки второго реле.

- Аппаратная блокировка через спаренные кнопки или переключатели.

- Предотвращение короткого замыкания в силовых цепях.

Схемы сигнализации и контроля

- Контроль исправности ламп (кнопка проверки «Тест»).

- Схемы фиксации первого пришедшего аварийного сигнала.

- Мигающий режим сигнализации при появлении новой аварии.

- Квитирование (сброс звукового сигнала при сохранении светового).

4. Временные и счетные функции в релейных схемах

Реле времени (таймеры)

- Классификация по принципу работы: пневматические, электронные, моторные.

- Реле с задержкой включения (On-Delay / TON).

- Реле с задержкой выключения (Off-Delay / TOF).

- Импульсные реле времени (генераторы тактовых импульсов).

- Настройка выдержки времени (потенциометры, DIP-переключатели).

Практическое применение таймеров

- Схема запуска двигателя «Звезда - Треугольник».

- Снижение пусковых токов мощных асинхронных машин.

- Временные задержки на вентиляцию продувкой перед розжигом горелки.

- Алгоритмы автоматического ввода резерва (АВР) с выдержкой времени.

Организация счета импульсов

- Применение шаговых (искателей) и счетных реле.

- Построение триггеров на стандартных промежуточных реле.

- Схема «включение/выключение одной кнопкой без фиксации».

- Реализация алгоритмов циклического чередования насосов (мастер/ведомый).

5. Проектирование, чтение схем и Алгебра Логики

Правила чтения релейных схем

- Принцип «сверху вниз, слева направо».

- Левая вертикальная шина — фаза / плюс источника питания.

- Правая вертикальная шина — нейтраль / минус источника питания.

- Все контакты на схемах изображаются в обесточенном состоянии.

- Буквенно-цифровые обозначения по ГОСТ (K — реле, S — выключатель).

Связь с булевой алгеброй

- Запись релейной схемы в виде математического уравнения.

- Минимизация схем с помощью карт Карно.

- Удаление лишних (дублирующих) контактов для экономии.

- Проверка схемы на наличие «гонок сигналов» и ложных срабатываний.

Документация релейных систем

- Схемы принципиальные электрические (Э3).

- Схемы соединений и подключения (монтажные схемы Э4).

- Таблицы подключений и журналы кабелей.

- Спецификации оборудования и перечни элементов.

6. Эксплуатация, диагностика и переход к программируемому логическому контроллеру (ПЛК).

Надежность и диагностика релейных шкафов

- Износ механических частей и подгорание контактов.

- Образование оксидной пленки при коммутации малых токов.

- Методы поиска неисправностей (прозвонка мультиметром).

- Контроль светодиодных индикаторов на колодках реле.

- Искрогасящие RC-цепочки и диоды для защиты контактов.

Недостатки жесткой релейной логики

- Сложность изменения алгоритма работы (требуется перемонтаж проводов).

- Большие габариты и вес шкафов управления.

- Высокое энергопотребление и тепловыделение катушек.

- Ограниченный циклический ресурс работы элементов.

Эволюция в язык Ladder Diagram (LD)

- Перенос релейной логики в программную среду ПЛК.

- Сохранение структуры релейных схем в графическом интерфейсе.

- Виртуальные реле, контакты, таймеры и счетчики внутри контроллера.

- Преимущества перехода: гибкость программирования, развитая диагностика.