Лекция: Щиты автоматизации (ЩА). Проектирование и устройство

1. Отличие ЩА от силовых щитов

Если силовой щит — это «мышцы», то щит автоматизации — это «интеллект».

- Силовой щит (ЩР): Большие токи, коммутация нагрузок (моторы, ТЭНы).

- Щит автоматизации (ЩА): Малые токи (24В), контроллеры, обработка сигналов от датчиков, передача данных по сети.

В этом разделе мы разбираем, почему нельзя просто «добавить контроллер в силовой шкаф» и как обеспечивается выживаемость системы.

1.1. Гальваническая развязка: «Барьер безопасности»

В силовом щите ток идет напрямую от автомата к двигателю. В ЩА контроллер выдает слабый сигнал (обычно 24В DC, несколько миллиампер), который не может напрямую включить мощный насос.

- Промежуточные реле: Это физическая преграда. Контроллер замыкает катушку реле, а уже контакты этого реле замыкают цепь пускателя.

- Зачем это нужно: Если на двигателе произойдет короткое замыкание или скачок напряжения, сгорит дешевое реле (цена 500–1000 руб.), а дорогой контроллер (цена 50 000+ руб.) останется целым. Это «страховой полис» для «мозга» системы.

1.2. Типы логики: Релейная vs Программная

При проектировании ЩА нужно выбрать способ управления:

- Релейная логика (Hardwired): Алгоритм реализуется физическим соединением проводов между реле, таймерами и контакторами.

  - Плюсы: Максимальная надежность, помехоустойчивость, простота ремонта электриком старой закалки.

  - Минусы: Любое изменение алгоритма требует переделки всей проводки в щите.

- Программная логика (ПЛК): Алгоритм записан в памяти контроллера.

  - Плюсы: Можно реализовать сложнейшие задачи (ПИД-регулирование, графики, удаленное управление через интернет). Изменения вносятся через ноутбук без замены проводов.

  - Минусы: Зависимость от софта, риск «зависания» (редко, но бывает), необходимость в программисте.

1.3. Рабочее напряжение и безопасность

- Силовые щиты: Работают на 220/380В. Любое прикосновение к токоведущим частям смертельно опасно.

- Щиты автоматизации: Внутри стараются использовать Safe Voltage (24В DC). Это стандарт промышленной автоматики. Даже если датчик в полевых условиях будет залит водой или провод перебит, напряжение 24В не убьет человека и не вызовет пожар.

1.4. Режим работы и нагрузки

- ЩР: Рассчитан на пиковые токи при пуске моторов (до 7-кратного превышения номинала). Основная проблема — нагрев контактов.

- ЩА: Работает в режиме постоянного обмена данными. Основная проблема — электромагнитные помехи. Если рядом с кабелем датчика пройдет силовой провод без экрана, контроллер начнет получать «мусорные» данные (например, температуру 500°C вместо 20°C).

2. Ключевые компоненты («Интеллектуальный слой»)

Внутреннее пространство ЩА делится на три зоны:

- Контроллерная зона (ПЛК):

  - Программируемый логический контроллер (ПЛК) — «мозг», исполняющий алгоритм.

  - Модули ввода-вывода — интерфейсы для подключения кнопок, датчиков температуры, давления и т.д.

- Коммуникационная зона:

  - Промышленные коммутаторы (Switch) для обмена данными по Ethernet/IP.

  - Шлюзы протоколов (например, Modbus в BACnet).

- Исполнительная зона:

  - Промежуточные реле — развязка между слабым выходом ПЛК и мощным пускателем.

  - Блоки питания (обычно 24В DC) — большинство средств автоматики работает на безопасном постоянном токе.

2.1. Источники питания: Резервирование и КПД

В отличие от силового щита, где энергия идет «транзизитом», ЩА сам потребляет много энергии для работы контроллеров и датчиков.

- Импульсные блоки питания (БП): Стандарт для DIN-рейки. Они должны иметь защиту от КЗ и перегрузки.

- Модули резервирования (Redundancy): В ответственных системах (например, управление котлом или сервером) используют схему 1+1. Два БП подключаются через специальный модуль: если один сгорает, второй мгновенно подхватывает нагрузку без перезагрузки контроллера.

- ИБП (UPS) постоянного тока: Устанавливаются прямо в щит. При пропадании 220В они позволяют контроллеру проработать еще 10–30 минут, чтобы безопасно остановить техпроцесс или отправить сигнал тревоги.

2.2. УЗИП для слаботочных линий (Data Line Protection)

Обычный автомат не спасет вход контроллера от удара молнии в уличный датчик.

- Специальные модули защиты: Устанавливаются на входе сигнальных проводов в щит. Они «срезают» высоковольтные импульсы, которые могут прийти по линии RS-485 или от термодатчика.

- Разрядники: Для аналоговых петель (4-20 мА) используются сверхбыстрые полупроводниковые защитные элементы.

2.3. Клеммные системы: Экономия пространства

В щите автоматизации может быть 200–500 соединений. Обычные винтовые клеммы займут слишком много места.

- Многоярусные клеммы: Позволяют подключить фазу, ноль и землю одного датчика на ширине всего 5 мм (3 яруса в высоту).

- Пружинные клеммы (Push-in): Не требуют подтяжки винтов со временем. Провод просто вставляется в отверстие и зажимается пружиной. Это исключает человеческий фактор при монтаже.

- Размыкающие клеммы (Knife Disconnect): Имеют встроенный «нож»-выключатель. Позволяют разорвать цепь конкретного датчика для его проверки, не откручивая провода.

2.4. Релейные интерфейсы (Тонкие реле)

Для экономии места на DIN-рейке вместо массивных пускателей в ЩА используют интерфейсные реле шириной всего 6 мм.

- Они позволяют коммутировать токи до 6–10А, занимая в 3 раза меньше места, чем стандартные промежуточные реле.

- Часто имеют встроенную индикацию (светодиод), которая сразу показывает, пришел ли сигнал от контроллера.

2.5. Активное охлаждение и термостаты

Контроллеры боятся перегрева (срок службы электролитических конденсаторов сокращается вдвое при повышении температуры на каждые 10 градусов).

- Щитовой гигростат: Включает обогрев при повышении влажности, чтобы внутри не выпал конденсат (смертельно для электроники).

- Вентиляторы с фильтрами: Создают избыточное давление внутри щита, чтобы пыль не проникала через щели, а выходила через выходные решетки.

3. Конструктивные особенности

- Электромагнитная совместимость (ЭМС): В ЩА важно разделять силовые кабели (380В) и сигнальные (слаботочка), чтобы избежать наводок и ошибок в данных.

- Охлаждение: ПЛК и блоки питания выделяют тепло. В щитах автоматизации часто используются перфорированные короба для вентиляции или принудительная вытяжка.

- Интерфейс (HMI): На двери часто монтируется панель оператора (экран для мониторинга) или светосигнальная арматура (лампы и кнопки).

3.1. Разделение сред (Зонирование)

Внутри корпуса щита необходимо соблюдать физическую дистанцию между типами цепей:

- Силовая зона (Dirty zone): Ввод 380В, пускатели, частотные преобразователи (ПЧ). Это источники мощных электромагнитных помех.

- Контроллерная зона (Clean zone): ПЛК, модули ввода-вывода, коммуникационные порты.

- Правило 10 сантиметров: Силовые и сигнальные кабели должны идти в разных перфорированных коробах. Если они пересекаются, то только под прямым углом (90°), чтобы минимизировать наводки.

3.2. Работа с экранированным кабелем

Экранирование эффективно только при правильном заземлении экрана:

- ЭМС-клипсы: Вместо того чтобы скручивать экран кабеля в «косичку» (pigtail), его нужно зачистить и прижать специальной широкой клипсой к заземленной монтажной панели. Это обеспечивает низкий импеданс для высокочастотных помех.

- Заземление с одной или двух сторон? Для низкочастотных сигналов (4-20 мА) обычно заземляют с одной стороны (в щите). Для высокочастотных (Ethernet, Profibus) — с двух сторон через специальные конденсаторы или напрямую.

3.3. Борьба с искрением (RC-цепочки и варисторы)

Каждая катушка реле или пускателя при отключении генерирует мощный всплеск напряжения (самоиндукция).

- Диодные модули: Ставятся параллельно катушкам постоянного тока (DC).

- RC-цепочки: Ставятся параллельно катушкам переменного тока (AC).
Это «гасит» искру в зародыше, не давая помехе уйти в общую сеть питания контроллера.

3.4. Климатический менеджмент

Электроника ЩА выделяет меньше тепла, чем силовые сборки, но она гораздо чувствительнее к его избытку.

- Точка росы: Если щит стоит в неотапливаемом помещении, при остывании внутри выпадает конденсат. Короткое замыкание на плате ПЛК неизбежно. Решение — позисторный нагреватель с термостатом, который поддерживает внутри +10...+15°C.

- Избыточное давление: При использовании вентилятора его ставят на вдув через фильтр. Это создает внутри щита небольшое давление, которое не дает пыли просачиваться через щели в дверце или кабельные вводы.

3.5. Монтажная панель как единая «земля»

В ЩА монтажную панель (заднюю стенку) нельзя рассматривать просто как лист металла.

- Она должна быть оцинкованной (не крашеной!), чтобы все DIN-рейки и корпуса приборов имели с ней прямой электрический контакт.

- Это превращает панель в единый экран, поглощающий паразитные излучения.

4. Проектирование и маркировка

В автоматизации количество проводов в 5–10 раз больше, чем в обычном щите.

- Клеммные колодки: Все внешние датчики подключаются не напрямую в контроллер, а через клеммный ряд. Это упрощает диагностику.

- Адресация: Каждому входу/выходу ПЛК соответствует адрес (например, %I0.1), который должен быть продублирован на бирке провода.

4.1. Адресная маркировка проводов

В отличие от обычного электрощита, где достаточно подписать «Розетки», в ЩА маркируется каждый конец каждого провода.

- Метод «откуда-куда»: На кембрике (маркере) пишется адрес противоположного конца. Например, на проводе у контроллера написано -KM1:A1 (значит, этот провод идет на катушку пускателя KM1).

- Сквозная нумерация: Каждой электрической цепи (потенциалу) присваивается уникальный номер в схеме (например, 101, 102). Этот номер дублируется на всех сегментах провода этой цепи.

- Типы маркеров: Использование термоусадки или специальных пластиковых колец. В промышленной автоматике надписи наносятся на кабельном принтере, чтобы они не выцветали и не стирались десятилетиями.

4.2. Обозначение компонентов (ГОСТ/IEC)

Все приборы в щите должны иметь буквенно-цифровой код:

- A — устройства (контроллеры, ПЛК).

- KM — контакторы, магнитные пускатели.

- K (или KA) — промежуточные реле.

- GV — автоматы защиты двигателей.

- T (или TV) — трансформаторы/блоки питания.

- X — клеммные колодки.
Эти обозначения клеятся на DIN-рейку рядом с прибором или на его корпус.

4.3. Структура исполнительной документации

К готовому щиту автоматизации всегда прилагается папка (обычно в кармане на внутренней стороне двери), включающая:

- Схема принципиальная: Логика работы всех цепей.

- Схема соединений (Монтажная): Показывает, как физически проложены провода.

- Таблица (Журнал) входов/выходов (I/O List): Список всех сигналов ПЛК с описанием (например, I0.0 — Датчик давления, 4-20мА, 0-10 Бар).

- Спецификация: Перечень всех модулей с их артикулами для быстрой замены при поломке.

4.4. Клеммный план (Terminal Diagram)

Поскольку внешние датчики подключаются через клеммник, создается отдельный документ. Он показывает, какой провод кабеля от датчика идет на какой номер клеммы. Это позволяет монтажнику «в поле» подключить систему, даже не заглядывая в логику работы контроллера.

4.5. Цветовая кодировка цепей

В автоматике цвет изоляции провода — это информация о напряжении:

- Коричневый/Черный: Силовые цепи ~230/400В.

- Синий: Нейтраль (N).

- Желто-зеленый: Заземление (PE).

- Темно-синий: Цепи постоянного тока +24В DC (стандарт автоматики).

- Красный: Цепи управления переменного тока ~110/230В.

- Оранжевый: Цепи, которые могут оставаться под напряжением при выключенном вводном рубильнике (внешние сигналы).

Финал: Чек-лист проверки ЩА перед пуском

- Прозвонка: Проверка соответствия каждого провода схеме.

- Затяжка: Проверка момента затяжки клемм (в автоматике часто используют пружинные клеммы, чтобы избежать этой процедуры).

- Изоляция: Проверка отсутствия замыкания между шиной 24В и корпусом (землей).

- Визуальный контроль: Отсутствие «соплей» (лишних жил), наличие всех маркировок и чистота внутри коробов.

5. Примеры применения

- ЩУВ — щиты управления вентиляцией (контроль заслонок, температуры, работы вентилятора).

- Щит «Умного дома» — управление светом, шторами, защитой от протечек.

- ЩУН — щиты управления насосами (поддержание давления, защита от сухого хода).