Блок 2: Настройка и конфигурирование

Перевод физической величины в цифровой или аналоговый сигнал.

- Типы выходных сигналов:

  - Аналоговые (4–20 мА, 0–10 В). Почему 4–20 мА — стандарт (контроль обрыва линии).

  - Цифровые протоколы (HART, Modbus, PROFIBUS).

Выбор типа сигнала определяет, насколько быстро, точно и на какое расстояние датчик сможет передать данные в систему управления (ПЛК).

1. Аналоговые сигналы (Стандарт КИПиА)

Это непрерывные сигналы, где физическая величина (например, 0–100 градусов) пропорциональна уровню тока или напряжения.

- Токовая петля 4–20 мА (Самый популярный):

  - Почему 4 мА, а не 0? Это позволяет отличить «нулевое значение» параметра от обрыва провода (если ток 0 мА — линия повреждена).

  - Преимущества: Устойчивость к помехам и сопротивлению проводов. Ток одинаков в любой точке линии, даже если её длина 1000 метров.

  - Диагностика: Согласно стандарту NAMUR NE43, ток ниже 3.6 мА или выше 21 мА сигнализирует о поломке самого сенсора.

- Сигнал напряжения 0–10 В (или 2–10 В):

  - Особенности: Прост в измерении, но крайне чувствителен к падению напряжения на длинных проводах и электромагнитным наводкам.

  - Применение: Обычно используется внутри шкафов автоматики или на коротких дистанциях (вентиляция, простые станки).

2. Дискретные (Бинарные) сигналы

Передают только два состояния: «Да» или «Нет» (1 или 0).

- «Сухой контакт» (Реле): Механическое замыкание цепи. Универсально, но имеет ограниченный ресурс срабатываний и «дребезг» контактов.

- Транзисторные выходы (PNP / NPN): Бесконтактные переключатели.

  - PNP (замыкание на «+»): Самый распространенный в Европе и РФ. Безопаснее, так как при замыкании сигнального провода на землю нагрузка не включится.

  - NPN (замыкание на «-»): Популярен в азиатской технике.

- NAMUR-выход: Специальный двухпроводной дискретный датчик для взрывоопасных зон. Он всегда потребляет малый ток, меняя его уровень при срабатывании, что позволяет контролировать целостность цепи.

3. Цифровые сигналы и протоколы

Передача данных в виде пакетов цифрового кода. Позволяют передавать не только значение, но и статус прибора, серийный номер и ошибки.

- HART-протокол: «Гибрид». Цифровой сигнал накладывается поверх аналогового 4–20 мА. Позволяет настраивать датчик удаленно, не прерывая измерение.

- RS-485 (Modbus RTU): Промышленный стандарт для связи на большие расстояния (до 1200 м). Позволяет подключить до 32 (и более) датчиков на одну пару проводов.

- Industrial Ethernet (Profinet, EtherNet/IP): Самые современные и быстрые. Датчик включается в общую компьютерную сеть предприятия.

4. Импульсные и частотные сигналы

Используются там, где важна скорость или накопленный итог.

- Счетчики (Pulse): Каждый импульс равен определенному объему (например, 1 литр). Применяются в расходомерах.

- Частота (Hz): Скорость вращения или поток жидкости преобразуется в частоту следования импульсов.

Таблица сравнения входных/выходных цепей:

| Тип сигнала | Дистанция | Помехозащищенность | Диагностика линии |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 В | Малая (до 10 м) | Низкая | Нет |
| 4–20 мА | Большая (до 1 км) | Высокая | Да (NAMUR NE43) |
| PNP / NPN | Средняя | Средняя | Нет |
| Цифровые | Очень большая | Очень высокая | Полная |

- Процедура масштабирования (Scaling):

  - Установка нижнего (LRV) и верхнего (URV) пределов измерения.

  - Пример: 0 бар = 4 мА, 10 бар = 20 мА.

Процедура масштабирования (Scaling) — это процесс «обучения» системы управления тому, как интерпретировать электрический сигнал от датчика в реальных физических единицах (барах, градусах, литрах).

Без правильного масштабирования контроллер будет видеть просто «12 мА», не понимая, много это или мало для конкретного техпроцесса.

1. Основные термины (LRV и URV)

Масштабирование строится вокруг двух крайних точек рабочего диапазона:

- LRV (Lower Range Value): Нижний предел измерения. Значение физической величины, при котором датчик выдает 4 мА.

- URV (Upper Range Value): Верхний предел измерения. Значение, при котором датчик выдает 20 мА.

- Span (Диапазон): Разница между URV и LRV

2. Масштабирование на стороне датчика (Ranging)

Современные интеллектуальные датчики позволяют «сдвигать» шкалу без потери точности.

- Пример: У вас есть датчик давления с заводским диапазоном 0–16 бар. Но ваш рабочий бак рассчитан максимум на 6 бар.

- Действие: Вы настраиваете датчик так, чтобы 4 мА было при 0 бар, а 20 мА — уже при 6 барах.

- Результат: Вы повышаете разрешающую способность системы. Теперь на каждый 1 бар приходится больше «миллиампер», и контроллер точнее видит малейшие колебания давления.

3. Масштабирование на стороне контроллера (ПЛК)

Внутри программы контроллера аналоговый сигнал проходит через математическую функцию.

- АЦП (Аналого-цифровой преобразователь): Контроллер переводит 4–20 мА в «сырые единицы» (Raw Units). Например, в контроллерах Siemens это диапазон 0–27648.

- Важно: Настройки URV/LRV в датчике и в контроллере должны строго совпадать. Если в датчике URV = 10 бар, а в ПЛК забито 16 бар, система будет показывать ложные данные, что приведет к аварии.

4. Нелинейное масштабирование

Иногда зависимость между сигналом и реальностью не является прямой линией:

- Извлечение квадратного корня (Square Root): Применяется для датчиков перепада давления, измеряющих расход. Скорость потока пропорциональна корню из перепада. Функцию корня можно включить либо в самом датчике, либо в контроллере (но не в обоих сразу!).

- Таблицы линеаризации (Tank Strapping): Используются для измерения объема в горизонтальных цилиндрических емкостях. Поскольку стенки бака закругляются, при одинаковом росте уровня (в см) объем жидкости прирастает по-разному. В контроллер вводится таблица соответствия «Уровень — Объем».

5. Пошаговый алгоритм настройки (Checklist)

- Определить технологические границы: Минимум и максимум процесса с запасом 10–20%.

- Сконфигурировать датчик: Через HART-коммуникатор или кнопки на корпусе установить значения LRV и URV.

- Сконфигурировать ПЛК: В аппаратной конфигурации входа указать те же границы.

- Проверить «Ноль»: При отсутствии давления убедиться, что в системе отображается «0» (или 4 мА).

- Проверить «Точку 50%»: Подать половину рабочего давления и убедиться, что ток равен 12 мА, а на мониторе оператора — ровно половина шкалы.

- Настройка демпфирования (Damping):

  - Сглаживание пульсаций процесса для стабилизации работы ПИД-регулятора.

Настройка демпфирования (Damping) — это процесс программного сглаживания выходного сигнала датчика. Она необходима для того, чтобы отсечь «шум» процесса и сделать работу системы управления стабильной.

Если масштабирование отвечает за точность, то демпфирование отвечает за плавность и скорость реакции.

1. Физический смысл демпфирования

В реальном производстве измеряемая величина редко бывает идеально ровной.

- Давление: Пульсирует из-за работы поршневых насосов.

- Уровень: «Скачет» из-за волнения жидкости, работы мешалок или падения струи при наливе.

- Расход: Меняется из-за турбулентности и завихрений в трубе.

Если передавать эти быстрые колебания в контроллер напрямую, исполнительный механизм (например, регулирующий клапан) будет постоянно «дергаться», пытаясь отработать каждый миг изменения. Это приведет к быстрому износу механики и раскачке системы (автоколебаниям).

2. Параметр «Постоянная времени» (Time Constant, τ)

Демпфирование настраивается в секундах (обычно от 0 до 32 или 60 сек).

- Это время, за которое выходной сигнал датчика достигнет 63,2% от реального скачкообразного изменения параметра.

- Пример: Если давление мгновенно прыгнуло с 0 до 10 бар, а демпфирование установлено на 2 секунды, то через 2 секунды датчик покажет 6,32 бар, и только через 10 секунд (5τ) значение на выходе станет максимально близким к 10 бар.

3. Как правильно выбрать время демпфирования?

Настройка — это всегда компромисс между стабильностью и скоростью.

- Малое демпфирование (0–0.5 сек):

  - Применяется: В системах аварийной защиты (ПАЗ) и высокодинамичных процессах, где критична скорость (например, контроль давления при взрыве или гидроударе).

  - Риск: Система управления может стать нестабильной из-за «мусора» в сигнале.

- Среднее демпфирование (1–5 сек):

  - Применяется: В 80% стандартных задач (регулирование температуры, давления пара, уровня в баке). Позволяет ПИД-регулятору работать плавно.

- Высокое демпфирование (10–30 сек):

  - Применяется: В очень инертных системах или там, где нужно полностью игнорировать сильные помехи (например, измерение веса в бункере с работающим вибратором).

  - Риск: Система управления будет «тормозить». Если случится реальный прорыв трубы, датчик сообщит об этом с опозданием в полминуты.

4. Где настраивать: в датчике или в ПЛК?

Демпфирование можно настроить в двух местах, но есть нюансы:

- В датчике (Smart Damping): Сглаживает сигнал на выходе 4–20 мА. Это полезно, так как в контроллер сразу приходит «чистый» сигнал.

- В контроллере (Программная фильтрация): Позволяет гибко менять фильтрацию прямо из операторной без использования HART-коммуникатора.

- Важное правило: Старайтесь не накладывать два сильных фильтра друг на друга (и в датчике, и в ПЛК), иначе вы получите огромную задержку сигнала, которую будет сложно диагностировать.

5. Порядок настройки на объекте

- Установите демпфирование на 0 (OFF) и посмотрите на график (тренд) в SCADA-системе.

- Оцените амплитуду «шума» (размах колебаний при стабильном процессе).

- Постепенно увеличивайте время демпфирования (по 0.5–1 сек), пока график не станет плавной линией без резких «иголок».

- Проверьте, не слишком ли медленно система реагирует на реальные изменения процесса (например, приоткрыв задвижку).