УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

Раздел 1. Введение: Почему горят контроллеры?

В промышленной автоматизации (АСУ ТП) цепи питания — это фундамент. Ошибки здесь приводят не просто к замене предохранителя, а к выходу из строя дорогостоящих процессорных модулей ПЛК (программируемых логических контроллеров) и модулей аналогового ввода.

Основные угрозы:

- Сверхтоки: Короткие замыкания (КЗ) и перегрузки.

- Импульсные перенапряжения: Микросекундные скачки в тысячи вольт (молнии, коммутации двигателей).

- Длительные перенапряжения: Ошибки монтажа (попадание 380В в цепь 24В).

Раздел 2. Автоматические выключатели в цепях АСУ ТП

1. Характеристики срабатывания (B, C, D)

Автоматический выключатель имеет два расцепителя: тепловой (биметаллическая пластина от перегрузки) и электромагнитный (соленоид от короткого замыкания). Буквы B, C, D относятся именно к электромагнитному расцепителю. Они показывают, во сколько раз должен превысить номинал (In) ток в цепи, чтобы автомат отключился мгновенно (за 0,01–0,1 сек).

Характеристика B (3–5 In)

- Где применять: Длинные линии связи, цепи управления, полупроводниковая электроника.

- Почему: Если датчик находится за 200 метров от шкафа, сопротивление кабеля может ограничить ток короткого замыкания до небольших значений (например, 50А при автомате 10А). Автомат типа C может «подумать», что это просто пусковой ток, и не сработать вовремя. Тип B сработает мгновенно.

Характеристика C (5–10 In)

- Где применять: Самый массовый тип. Освещение, блоки питания КИП, умеренные нагрузки.

- Почему: Это «золотая середина». Он не выбивает при включении обычного офисного оборудования, но надежно защищает от КЗ.

Характеристика D (10–20 In)

- Где применять: Цепи с мощными трансформаторами, пускатели двигателей, мощные импульсные блоки питания (ИБП).

- Почему: В момент включения трансформатор или батарея конденсаторов в блоке питания на доли секунды создают ток, в 12–15 раз превышающий рабочий. Типы B и C «вылетят» сразу, а тип D позволит системе запуститься.

2. Селективность (Избирательность)

Селективность — это способность защиты отключить только поврежденный участок, не обесточивая всю систему.

- Полная селективность: При КЗ на датчике срабатывает только маленький автомат этого датчика (например, 2А), а вводной автомат шкафа (16А) остается включенным.

- Условие достижения:

  - По току: Номинал вышестоящего автомата должен быть в 1.6–2 раза больше нижестоящего.

  - По времени: Вышестоящий автомат должен иметь небольшую задержку (селективные автоматы серии S или специальные настройки в электронных расцепителях).

  - По характеристике: На вводе ставим тип C или D, на отходящих линиях — тип B.

Пример ошибки: Если на вводе в шкаф стоит 16А (тип B), а на датчик вы поставили 10А (тип C), то при коротком замыкании у датчика «выбьет» вводной автомат на весь шкаф. Автоматика погаснет полностью.

3. Расчет номинала автомата (Iпот)

Выбор номинала идет «между молотом и наковальней»: он должен быть больше рабочего тока, но меньше максимально допустимого тока кабеля.

Шаг 1: Расчет рабочего тока нагрузки (Ip)

Для постоянного тока (24В) или однофазного (230В):

где P — мощность, U — напряжение, η — КПД прибора.

Шаг 2: Выбор номинала автомата

Основное правило:

Ip: ток нагрузки, Iпот: номинал автомата (стандартный ряд: 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20... А), Idop: допустимый длительный ток кабеля (берется из ПУЭ).

Важный нюанс для КИПиА: При выборе автомата для блоков питания (БП) всегда учитывайте пусковой ток (Inrush Current). Например, БП на 10А в момент включения может потреблять 40А в течение 2 мс. Поэтому для БП 10А (по выходу) на входе 230В лучше ставить автомат 4А или 6А с характеристикой D.

Резюме для лекции:

- Тип B — для защиты электроники и длинных линий.

- Тип C — универсальный стандарт.

- Тип D — для нагрузок с рывком при старте (трансформаторы).

- Селективность — это когда «младший» отключается раньше «старшего».

- Номинал — всегда чуть выше нагрузки, но строго ниже возможностей кабеля.

Раздел 3. Плавкие предохранители: Старая школа против полупроводников

Многие считают предохранители пережитком прошлого, но в защите КИПиА они незаменимы.

3.1. Быстродействие

Электронные компоненты (транзисторы, тиристоры) сгорают за миллисекунды. Обычный автомат слишком инертен (механике нужно время, чтобы разомкнуть контакты).

- Предохранители класса aR или gS: Сверхбыстрые. Они защищают выходные каскады контроллеров.

- Стеклянные вставки 5х20 мм: Де-факто стандарт для клемм с держателем предохранителя.

Пример: При пробое транзисторного выхода ПЛК, быстрый предохранитель на 0.5А спасет внутреннюю дорожку платы контроллера от испарения.

1. Феноменальное быстродействие (Интеграл Джоуля I2t)

Главный враг электроники — не просто ток, а энергия, которая выделяется в компоненте (транзисторе, диоде) до того, как сработает защита. Эта энергия описывается интегралом Джоуля (I2t).

- Автомат: Это механическое устройство. Чтобы он разомкнул цепь, соленоид должен втянуть сердечник, который ударит по защелке, а пружина откинет контакты. Весь этот процесс занимает от 10 до 50 миллисекунд. За это время кристалл транзистора внутри ПЛК успевает испариться.

- Предохранитель (особенно быстродействующий класса aR/gS): Внутри него находится тонкая серебряная или медная проволока в кварцевом песке. При коротком замыкании она не просто плавится, она взрывообразно испаряется, создавая дугу, которую мгновенно гасит песок. Время срабатывания — менее 1–2 миллисекунд.

Результат: Предохранитель обрывает ток еще до того, как он достигнет своего разрушительного пика.

2. Отключающая способность (Ток КЗ)

В мощных промышленных сетях ток короткого замыкания может достигать десятков тысяч ампер (кА).

- Автомат: Обычный модульный автомат имеет предел 4.5 кА или 6 кА. Если ток КЗ будет выше, контакты внутри автомата могут «свариться», и он просто не разомкнется, превратившись в кусок расплавленного пластика.

- Предохранитель: Наполнение корпуса кварцевым песком позволяет гасить дугу при токах до 50–100 кА. Это делает их идеальным «последним рубежом» защиты на вводе питания.

3. Отсутствие старения и надежность

Механика автомата может заклинить, смазка — высохнуть, а пружина — ослабнуть за 10 лет службы в пыльном шкафу.

- Предохранитель — это пассивный элемент. Он не может «заесть». Если его параметры соответствуют номиналу, физика процесса (плавление металла) сработает на 100% гарантированно.

Примеры применения в автоматике

Защита аналогового выхода ПЛК

Вы подключаете дорогой контроллер к исполнительному механизму. Если в кабеле произойдет замыкание на «землю», обычный автомат 1А не успеет спасти выходной каскад контроллера.

- Решение: Клемма со стеклянным предохранителем 5х20 мм на 250 мА (быстрый тип F). Цена предохранителя — 10 рублей, цена модуля вывода ПЛК — 50 000 рублей. Выбор очевиден.

Частотный преобразователь (ПЧ)

Внутри ПЧ стоят мощные IGBT-транзисторы. При внутренней аварии ток растет мгновенно. Если на входе стоит только автомат, ПЧ превратится в «кирпич» с выгоревшими силовыми ключами.

- Решение: Производители (Siemens, ABB, Danfoss) в руководствах жестко прописывают использование сверхбыстрых предохранителей (Ultra-fast) для защиты силовой части.

Маркировка (Важно знать!)

При выборе предохранителя для электроники смотрим на буквы:

- gG/gL: Общего назначения (медленные, аналог автомата).

- aR: Частичный диапазон, только от КЗ (очень быстрые, для защиты полупроводников).

- gS: Полный диапазон (защита и от перегрузки, и от КЗ, сверхбыстрые). Самый дорогой и надежный вариант для АСУ ТП.

Итог

Автомат — это «многоразовый комфорт» для защиты проводов. Предохранитель — это «смертник-телохранитель», который жертвует собой ради спасения дорогой микроники.